Dzesēšana līdz pat -15°C āra gaisa temperatūrai Sildīšana -25°C āra gaisa temperatūrai Rūpnieciski iebūvēts apakšas sildītājs Energoefektivitātes klase A+++ Auto Restart funkcija Universa distances vadības pults Wi-Fi kontrolieris komplektā Restes bezvēja dzesēšanai

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Modelis | Iekštelpu bloks | MSFAAU-09HRFN8-QRD6GW | MSFAAU-12HRFN8-QRD6GW |
| Āra bloks | MOB01-09HFN8-QRD6GW | MOB01-12HFN8-QRD6GW |
| Dzesēšanas jauda | kW | 2,6 (0,85-3,28) | 3,5 (1,31-4,36) |
| Sildīšanas jauda | kW | 2.93(0,79-3,37) | 3,8 (0,88-4,54) |
| Patērētā enerģija | Dzesēšana | kW | 0,64 (0,1~1,15) | 0,95 (0,13~1,7) |
| Sildīšana | kW | 0,64 (0,07~0,99) | 0,95 (0,12~1,55) |
| SEER (Dzesēšana) | W/W | 8,5 | 8,5 |
| SCOP (Sildīšana) | W/W | 4,6 | 4,6 |
| Energoefektivitātes klase | Sildīšana/Dzesēšana |  | A+++/A+++ | A+++/A+++ |
| Gaisa apmaiņas daudzums (min./maks.) | m3/h | 380/500/610 | 400/520/640 |
| Trokšņu līmenis 1 m attālumā | Iekštelpu bloks | dB(A) | 38.0/35.0/20.5/19 | 38.5/35.5/21.0/20.5 |
| Āra bloks | dB(A) | 55 | 55,5 |
| Izmēri (WxDxH) | Iekštelpu bloks | mm | 940x193x325 | 940x193x325 |
| Āra bloks | mm | 870x504x220 | 870x504x220 |
| Svars (neto) | Iekštelpu bloks | kg | 10,7 | 10,7 |
| Āra bloks | kg | 29,3 | 29,3 |
| Cauruļu šķērsgriezums | Škidrums/ gāze | colla | 1/4" + 3/8" | 1/4" + 3/8" |
| aukstum aģents |  | R32 | R32 |
| Trases garums bez papildus uzpildes | m | 5 | 5 |
| Freona daudzums | kg | 0,69 | 0,69 |
| Aukstum aģenta papildināšanas daudzums | gr/m | 15 | 15 |
| Maksimālais trases garums | m | 25 | 25 |
| Maksimālā augstumu starpība starp blokiem | m | 10 | 10 |
| Āra temperatūru darba diapazons | Dzesēšana/sildīšana | °C | -15 -f 50/-25 30 | -15 50/-25 -f 30 |
| Elektroinstalācija | Darba strāva | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Strāvas pievads | Bloks | Āra | Āra |
| Barošanas kabelis | mm2 | 3x2,5 |
| Saziņas kabelis | mm2 | 5x1,5 |
|  |  |  |  |

Midea Breezeless - MSFAAU-XXHRFN8-QRD6GW/ MOB01-XXHFN8-QRD6GW